附件2

京津唐电网火电机组最小运行方式（2020版）
（征求意见稿）

华北电网直调机组最小运行方式

| 序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量（MW） | 2020年 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供热首期（MW） | 供热中期（MW） | 2021年春节（MW） | 供热末期（MW） |  |
| 1 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 1 | 530 | 1机：300 | 1机：347 | 1机：300 | 1机：300 | 均为供热改造机组，两厂共用一条供热管线给蓟县供热。 关注因素：新建大唐盘电至宝坻供热管线。 |
|  |  | 2 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1030 |  |  |  |  |  |
| 2 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 3 | 600 | 1机：300 | 1机：314 | 1机：306 | 1机：300 |  |
|  |  | 4 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 3 | 500 | 1机：300 | 1机：360 | 1机：331 | 1机：300 | 供热改造机组 |
|  |  | 4 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 1 | 600 | 1机：300 | 1机：300 | 1机：300 | 1机：300 | 供热改造机组 |
|  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 京能（锡林郭勒）发电有限公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 非供热机组 |
|  |  | 2 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1320 |  |  |  |  |  |
| 6 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | 1 | 600 | 1机：330 | 1机：330 | 1机：330 | 1机：330 | 1-4号机辅汽供南区。 关注因素：5-6号新增打孔抽汽供市区。 |
|  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 3720 |  |  |  |  |  |
| 7 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司 | 3 | 350 | 1机：175 | 1机：322 | 1机：258 | 1机：175 |  |
|  |  | 4 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 8 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 1 | 600 | / | / | / | / | 非供热机组 |
|  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 9 | 北方魏家峁煤电有限责任公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 非供热机组 |
|  |  | 2 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1320 |  |  |  |  |  |
| 10 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 1 | 630 | / | / | / | / | 非供热机组 |
|  |  | 2 | 630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 2520 |  |  |  |  |  |
| 11 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 1 | 320 | 2机：2、3号2*150 | 2机：2、3号2*169 | 2机：2、3号2*159 | 2机：2、3号2*150 | 供热改造机组，2、3号机组带汽动热网循环泵，4条供热管线。 关注因素：冬奥会测试赛期间，供热品质要求较高。 |
|  |  | 2 | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 320 | 1机：150 | 1机：167 | 1机：150 | 1机：150 |  |
|  |  | 6 | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 320 | 1机：150 | 1机：175 | 1机：150 | 1机：150 |  |
|  |  | 8 | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 2560 |  |  |  |  |  |
| 12 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 1 | 600 | / | / | / | / | 非供热机组 |
|  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 6120 |  |  |  |  |  |
| 13 | 绥中发电有限责任公司 | 3 | 1000 | / | / | / | / | 非供热机组 |
|  |  | 4 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1 | 600 | 1机：300 | 1机：300 | 1机：300 | 1机：300 | 供热改造机组 |
|  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 15 | 古交西山发电有限公司 | 5 | 660 | 1机：330 | 2机：2*379 | 1机：471 | 1机：330 |  |
|  |  | 6 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1320 |  |  |  |  |  |
| 16 | 天津国投津能发电有限公司 | 1 | 1000 | 1机：500 | 1机：500 | 1机：500 | 1机：500 | 1、2号机组供海水淡化系统。3、4号机组采暖供热。 关注因素：新增宁河区域供热。 |
|  |  | 2 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1000 | 1机：500 | 1机：500 | 1机：500 | 1机：500 |  |
|  |  | 4 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂/大同发电公司 | 4 | 200 | 1机：120 | 3机：3*137 | 1机：164 | 1机：8号370 | 全部为改造供热机组，4-6号为三排汽，7-10为直接空冷机组，8号机高背压运行。 |
|  |  | 5 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 600 | 1机：8号420 | 327 | 306 |  |  |
|  |  | 8 | 600 |  | 463 | 390 |  |  |
|  |  | 9 | 660 | 1机：330 | 1机：472 | 1机：437 |  |  |
|  |  | 10 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 3120 |  |  |  |  |  |
| 18 | 蔚县发电有限公司 | 1 | 600 | 1机：300 | 1机：300 | 1机：300 | 1机：300 |  |
|  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 19 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 1 | 350 | 2机：2*190 | 2机：2*229 | 2机：2*211 | 1机：244 |  |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 20 | 山西昱光发电有限责任公司 | 1 | 300 | / | / | / | / | 1-2不参与供热，按纯凝调度。3-4号机带全厂供热。 |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 350 | 1机：175 | 1机：182 | 1机：175 | 1机：175 |  |
|  |  | 4 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 21 | 神华国能集团有限公司神头第二发电厂 | 1 | 500 | 1机：300 | 1机：377 | 1机：346 | 1机：300 | 供热改造机组 |
|  |  | 2 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中煤平朔第一煤矸石发电有限公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 新投供热电厂，按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
|  |  | 2 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1320 |  |  |  |  |  |
| 23 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | 1 | 660 | / | / | / | / | 新投供热电厂，按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
|  |  | 2 | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1320 |  |  |  |  |  |

北京市直调火电机组最小运行方

| 序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量（MW） | 2020年 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供热首期（MW） | 供热中期（MW） | 2021年春节（MW） | 供热末期（MW） |  |
| 1 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 1-3(2拖1) | 921 | 2套：1-3号机二拖一500；4-5号机300 | 2套：1-3号机二拖一500；4-5号机300 | 2套：1-3号机一拖一350；4-5号机300 | 2套：1-3号机二拖一500；4-5号机300 | 2套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器。供热首期，电网运行需要时可与北京京西燃气热电有限公司共同停备一台燃机。 |
|  |  | 4-5(1拖1) | 459 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1380 |  |  |  |  |  |
| 2 | 北京京西燃气热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 873 | 2套：1-3号机二拖一490；4-5号机290 | 2套：1-3号机二拖一490；4-5号机290 | 2套：1-3号机一拖一350；4-5号机290 | 2套：1-3号机二拖一490；4-5号机290 | 2套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器。供热首期，电网运行需要时可与大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂共同停备一台燃机。 |
|  |  | 4-5(1拖1) | 434 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1307 |  |  |  |  |  |
| 3 | 华能北京热电有限责任公司 | 6-8(2拖1) | 924 | 2套：6-8号机二拖一460，9-11号机二拖一500 | 2套：6-8号机二拖一460，9-11号机二拖一500 | 2套：6-8号机一拖一370，9-11号一拖一370 | 2套：6-8号机二拖一460，9-11号机二拖一500 | 2套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器。备有6台供热热水炉。供热首期和春节期间，若启动#1、#2号机组，电网运行需要时可停备三期二拖一机组的一台燃机。供热期间，若启动#3、#4机组，三期二拖一机组停备。 |
|  |  | 9-11(2拖1) | 1028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1952 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 780 | 二拖一450 | 二拖一460 | 二拖一460 | 二拖一450 | 1套燃气蒸汽联合循环机组，不带3S离合器 |
|  |  | 全厂 | 780 |  |  |  |  |  |
| 5 | 华电(北京)热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 254 | 2套：2*160 | 2套：2*160 | 2套：2*160 | 2套：2*160 | 2套燃气蒸汽联合循环机组，不带3S离合器，备有3台供热热水炉 |
|  |  | 3-4(1拖1) | 254 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 508 |  |  |  |  |  |
| 6 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 266 | 133 | 133 | 停机 | 133 | 1套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器。供热首、中、末期及春节期间，电网运行需要时，一拖一机组可以整套停备 |
|  |  | 全厂 | 266 |  |  |  |  |  |
| 7 | 神华国华北京燃气热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 951 | 一拖一350 | 二拖一490 | 一拖一350 | 一拖一350 | 两厂分别安装一套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器，共用同一个热网管线。供热中期，电网运行需要时，可共同在一套二拖一机组中停备一台燃机。 |
|  |  | 全厂 | 951 |  |  |  |  |  |
| 8 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 1-3(2拖1) | 845 | 一拖一310 | 二拖一450 | 一拖一328 | 一拖一310 |  |
|  |  | 全厂 | 845 |  |  |  |  |  |
| 9 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 1 | 410 | 350 | 350 | 350 | 350 | 一套燃气蒸汽联合循环机组，无3S离合器，独立热网 |
|  |  | 全厂 | 410 |  |  |  |  |  |
| 10 | 北京京桥热电有限责任公司 | 1-3(2拖1) | 838 | 二拖一450 | 二拖一450 | 一拖一328 | 二拖一450 | 一套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器，备4台供热热水炉。 供热首末期，电网运行需要时可停备一台燃机 关注因素：新增丰台西部供热管线，接带丽泽商务区、天坛医院等重点地区，经现场核查无法满足供热需求，首末期按照二拖一方式运行。 |
|  |  | 全厂 | 838 |  |  |  |  |  |
| 11 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 255 | 128 | 128 | 停机 | 128 | 1套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器。供热首、中、末期，电网运行需要时，可以整套停备。 |
|  |  | 全厂 | 255 |  |  |  |  |  |
| 12 | 北京华电北燃能源有限公司 | 1-2(1拖1) | 80 | 1套：48 | 2套：2*53 | 2套：2*47 | 1套：50 | 3套燃气蒸汽联合循环机组 |
|  |  | 3-4(1拖1) | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-6(1拖1) | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 240 |  |  |  |  |  |

天津市直调火电机组最小运行方式

| 序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量（MW） | 2020年 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11.1-11.15（MW） | 供热首期（MW） | 供热中期（MW） | 2021年春节（MW） | 供热末期（MW） | 3.16-3.31（MW） |  |
| 1 | 天津军粮城发电有限公司 | 9 | 350 | 1机：1*241 | 2机：2*231 | 3机：3*230 | 2机：2*258 | 2机：2*200 | 1机：1*221 | 供热末期：若9、10号机运行，2*200；若11号机与另一台机运行，11号机210，另一台机200（9号机或10号机）。 |
|  |  | 10 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 神华国能天津大港发电厂有限公司 | 1 | 320 | 2机：2*160 | 2机：2*174 | 3机：3*172 | 2机：2*195 | 2机：2*169 | 1机：162 |  |
|  |  | 2 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天津陈塘热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 923 | 1套二拖一抽凝：450； 1套二拖一背压：416； 1套1一拖一背压：350 | 1套二拖一抽凝：450； 1套二拖一背压：416； 1套1一拖一背压：350 | 1套二拖一背压+1套二拖一抽凝：2*400；1套二拖一背压+1套一拖一抽凝：550+250； 2套一拖一背压：2*400 | 1套二拖一背压：623 | 1套二拖一抽凝：450； 1套二拖一背压：416； 1套1一拖一背压：350 | 1套二拖一抽凝：450； 1套二拖一背压：416； 1套1一拖一背压：350 | 2套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器 |
|  |  | 4-6(2拖1) | 923 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1846 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 华能临港（天津）燃气热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 466 | 背压180 抽凝230 | 背压180 抽凝230 | 背压180 抽凝230 | 背压180 抽凝230 | 背压180 抽凝230 | 背压180 抽凝230 | 1套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器。 |
|  |  | 全厂 | 466 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 天津华电福源热电有限公司 | 1-2(1拖1) | 201 | 1套：136 | 2套：2*113 | 2套：2*120 | 2套：2*116 | 2套：2*114 | 1套：160 | 2套燃气蒸汽联合循环机组，无3S离合器，高背压 |
|  |  | 3-4(1拖1) | 201 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 天津国电津能滨海热电有限公司 | 1 | 350 | 1机：213 | 2机：2*175 | 2机：2*215 | 2机：2*184 | 1机：196 | 1机：175 |  |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 5 | 300 | 2机：2*211 | 3机：3*196 | 4机：4*237 | 3机：3*213 | 2机：2*222 | 1机：233 | 供热中期，视电网安全约束情况，可切低压缸运行。 |
|  |  | 6 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天津国电津能热电有限公司 | 1 | 330 | 1机：231 | 2机：2*170 | 2机：2*215 | 2机：2*198 | 2机：2*165 | 1机：165 |  |
|  |  | 2 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 天津华电南疆热电有限公司 | 1-3(2拖1) | 930 | 一拖一抽凝380，一拖一背压230，二拖一抽凝465 | 一拖一背压230，二拖一抽凝465 | 一拖一背压230，二拖一抽凝465 | 一拖一背压230，二拖一抽凝465 | 一拖一背压230，二拖一抽凝465 | 一拖一抽凝380，一拖一背压230，二拖一抽凝465 | 1套燃气蒸汽联合循环机组，带3S离合器 |
|  |  | 全厂 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |

冀北直调火电机组最小运行方式

| 序号 | 电厂名称 | 机组 | 装机容量（MW） | 2020年 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供热首期（MW） | 供热中期（MW） | 2021年春节（MW） | 供热末期（MW） |  |
| 1 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 4 | 250 | 160 | 182 | 1机：4号184 | 1机：4号160 | 全部为供热改造机组，3号关停，7-8号机为200MW三排汽机组。 |
|  |  | 7 | 210 | 1机：160 | 1机：160 |  |  |  |
|  |  | 8 | 210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 670 |  |  |  |  |  |
| 2 | 国华三河发电有限责任公司 | 1 | 350 | 2机：2*175 | 2机：2*190 | 2机：2*183 | 2机：2*175 | 1、2号为供热改造机组。 |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 300 | 2机：2*150 | 2机：2*220 | 2机：2*209 | 2机：2*150 |  |
|  |  | 4 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 3 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 1 | 350 | 2机：2*175 | 2机：2*211 | 2机：2*189 | 1机：244 |  |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国电怀安热电有限公司 | 1 | 330 | 1机：197 | 2机：2*165 | 1机：195 | 1机：195 | 直接空冷机组，单机设计最大采暖抽汽200t/h。经现场核查无法满足供热需求，供热中期增加一台机运行。 关注因素：冬奥会测试赛期间，供热品质要求较高。 |
|  |  | 2 | 330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 660 |  |  |  |  |  |
| 5 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 1 | 300 | 1机：185 | 2机：2*176 | 1机：251 | 1机：171 | 关注因素：冬奥会测试赛期间，供热品质要求较高。 |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | 国电滦河热电有限公司 | 3 | 330 | 160 | 195 | 174 | 165 |  |
|  |  | 全厂 | 330 |  |  |  |  |  |
| 7 | 国电承德热电有限公司 | 1 | 330 | 1机：2号机248 | 2机：1号机220,2号机180 | 2机：1号机220,2号机165 | 1机：2号机192 |  |
|  |  | 2 | 330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 660 |  |  |  |  |  |
| 8 | 开滦协鑫发电有限公司 | 1 | 300 | 1机：203 | 2机：2*155 | 1机：205 | 1机：178 | 按本厂上年实际数据核定。若发生转带，按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 1 | 300 | 2机：2*166 | 2机：2*190 | 2机：2*172 | 1机：220 |  |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 3 | 210 | 130 | 176 | 164 | 130 | 单机运行，改造三排汽供热机组。 |
|  |  | 全厂 | 210 |  |  |  |  |  |
| 11 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 1 | 300 | 1机：200 | 1机：234 | 1机：221 | 1机：191 |  |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 1 | 330 | 1机：200 | 2机：2*190 | 2机：2*169 | 1机：165 | 关注因素：冬奥会测试赛期间，供热品质要求较高。 |
|  |  | 2 | 330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 660 |  |  |  |  |  |
| 13 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 1 | 350 | 2机：2*180 | 2机：2*210 | 2机：2*187 | 1机：237 |  |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 14 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 1 | 215 | 1机：123 | 2机：2*120 | 1机：134 | 1机：110 | 两厂为秦皇岛市供热，供热量平均分配。 关注因素：新增山海关供热。 |
|  |  | 2 | 215 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 320 | 1机：167 | 2机：2*170 | 2机：2*165 | 1机：176 |  |
|  |  | 4 | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 1070 |  |  |  |  |  |
| 15 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 5 | 320 | 2机：2*155 | 2机：2*207 | 2机：2*200 | 1机：172 |  |
|  |  | 6 | 330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 650 |  |  |  |  |  |
| 16 | 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 | 1 | 200 | 142 | 152 | 143 | 126 |  |
|  |  | 全厂 | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 1 | 300 | 170 | 191 | 170 | 170 | 1号机供热期低压缸光轴运行。 |
|  |  | 2 | 300 | 154 | 204 | 168 | 193 |  |
|  |  | 全厂 | 600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 唐山开滦东方发电有限责任公司 | 1 | 135 | 1机：118 | 2机：2*97 | 1机：107 | 1机：110 | 按本厂上年实际数据核定。若发生转带，按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
|  |  | 2 | 135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 270 |  |  |  |  |  |
| 19 | 首钢京唐热电厂 | 1 | 300 | 2机：2*250 | 2机：2*250 | 2机：2*150 | 2机：2*250 | 自备电厂。 |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 建投承德热电有限责任公司 | 1 | 350 | 1机：242 | 2机：2*202 | 2机：2*175 | 1机：193 |  |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 21 | 建投遵化热电有限责任公司 | 1 | 350 | 1机：175 | 1机：201 | 1机：193 | 1机：175 |  |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 22 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 1 | 350 | / | 1机：216 | 1机：203 | 1机：175 | 上年供热中期新投供热电厂，本年度首期按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |
| 23 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 1 | 350 | / | 1机：233 | 1机：232 | 1机：175 | 上年供热中期新投供热电厂，本年度首期按实际供热需求向调度机构提票确定开机和出力。 |
|  |  | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全厂 | 700 |  |  |  |  |  |